## Sheet1
汇智工程科技股份有限公司 Huizhi Engineering Science $ Technology Co.,Ltd |  |  | 编制 |  |  |  | 管道和设备隔热材料表 |  |  |  | 建设单位 | 赤峰鹏峰化工有限公司 |  | 1903105-1-GR
|  |  | 校核 | [7 empty] | 工程名称 | 10万吨/年无水氟化氢及高端含氟材料联产项目（一期工程2.5万吨/年无水氟化氢及3.75万吨/年氟化铝）
|  |  | 审核 | [7 empty] | 设计阶段 | 施工图
序号 | 管道代号 | 公称直径 (DN) | 外径mm | 长度m | 介质温度 ℃ | 隔热 代号 | 隔热层 |  |  |  | 保护层 |  |  | 备注
[7 empty] | 材料 | 厚度mm | 表面积m2 | 体积m3 | 材料 | 厚度mm | 表面积m2
管道
1 | HWR-2001-125-M1B-H | 125 | 133 | 7.754 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 5.673 | 0.28365 | 铝合金薄板 | 0.5 | 5.673
2 |  | 25 | 32 | 0.431 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.17864 | 0.008932 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.17864
3 |  | 50 | 57 | 2.663 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 1.3128 | 0.06564 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.3128
4 | HWR-2002-125-M1B-H | 125 | 133 | 3.268 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 2.3909 | 0.11955 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.3909
5 |  | 50 | 57 | 3.147 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 1.5514 | 0.07757 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.5514
6 |  | 25 | 32 | 0.172 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.071291 | 0.0035645 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.071291
7 | HWR-2003-125-M1B-H | 125 | 133 | 16.471 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 12.0505 | 0.60253 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.0505
8 |  | 25 | 32 | 1.164 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.48245 | 0.024123 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.48245
9 | HWR-2004-125-M1B-H | 125 | 133 | 3.21 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 2.3485 | 0.11743 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.3485
10 |  | 150 | 159 | 5.856 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 4.7625 | 0.23812 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.7625
11 |  | 25 | 32 | 0.877 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.3635 | 0.018175 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.3635
12 | HWR-2006-150-M1B-H50 | 150 | 159 | 14.349 | 70 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 11.6695 | 0.58347 | 铝合金薄板 | 0.5 | 11.6695
13 | HWR-4001-65-M1B-H | 80 | 89 | 3.65 | 70 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 2.1661 | 0.10831 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.1661
14 |  | 50 | 57 | 1.712 | 70 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.84398 | 0.042199 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.84398
15 |  | 25 | 32 | 0.475 | 70 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.19688 | 0.0098439 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.19688
16 | HWR-4002-80-M1B-H | 80 | 89 | 39.004 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 23.1473 | 1.1574 | 铝合金薄板 | 0.5 | 23.1473
17 |  | 25 | 32 | 0.723 | 60 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.29967 | 0.014983 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.29967
18 | HWS-2001-125-M1B-H | 125 | 133 | 12.286 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 8.9887 | 0.44943 | 铝合金薄板 | 0.5 | 8.9887
19 |  | 25 | 32 | 0.065 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.026941 | 0.0013471 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.026941
20 | HWS-2002-125-M1B-H | 125 | 133 | 4.701 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 3.4393 | 0.17197 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.4393
21 | HWS-4001-125-M1B-H | 80 | 89 | 38.291 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 22.7242 | 1.1362 | 铝合金薄板 | 0.5 | 22.7242
22 |  | 25 | 32 | 0.118 | 80 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.048909 | 0.0024454 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.048909
23 | LS-2000-100-M2B-H40 | 100 | 108 | 432.994 | 133 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 282.797 | 14.1399 | 铝合金薄板 | 0.5 | 282.797
24 |  | 25 | 32 | 70.955 | 133 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 29.4094 | 1.4705 | 铝合金薄板 | 0.5 | 29.4094
25 | LS-2001-80-M2B-H40 | 80 | 89 | 24.93 | 133 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 14.795 | 0.73975 | 铝合金薄板 | 0.5 | 14.795
26 | LS-4001-65-M2B-H40 | 65 | 76 | 10.873 | 133 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 6.0089 | 0.30044 | 铝合金薄板 | 0.5 | 6.0089
27 |  | 25 | 32 | 0.389 | 133 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.16123 | 0.0080616 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.16123
28 | SC-4001-65-M2B-H40 | 65 | 76 | 7.447 | 50 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 4.1155 | 0.20578 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.1155
29 |  | 50 | 57 | 1.733 | 50 | H | 复合硅酸铝管壳 | 50 | 0.85433 | 0.042717 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.85433
49 | Na-2001-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 126.338 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 46.4141 | 1.3924 | 铝合金薄板 | 0.5 | 46.4141
50 | Na-4001-25-M1B-Te30 | 25 | 32 | 11.244 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 3.2482 | 0.097445 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.2482
51 |  | 20 | 25 | 0.185 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.049376 | 0.0014813 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.049376
52 | Na-4002-25-M1B-Te30 | 25 | 32 | 11.222 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 3.2418 | 0.097254 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.2418
53 |  | 20 | 25 | 0.185 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.049376 | 0.0014813 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.049376
54 | Na-4003-25-M1B-Te30 | 25 | 32 | 13.831 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 3.9955 | 0.11986 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.9955
55 | Na-6001-65-M1B-Te30 | 65 | 76 | 2.276 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.97194 | 0.029158 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.97194
56 | Na-6002-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 14.267 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 5.2414 | 0.15724 | 铝合金薄板 | 0.5 | 5.2414
57 |  | 25 | 32 | 0.508 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.14675 | 0.0044025 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.14675
58 | Na-6003-80-M1B-Te30 | 80 | 89 | 5.736 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 2.6836 | 0.080509 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.6836
59 |  | 25 | 32 | 0.284 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.082042 | 0.0024613 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.082042
60 | Na-6004-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 205.633 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 75.5455 | 2.2664 | 铝合金薄板 | 0.5 | 75.5455
61 |  | 25 | 32 | 0.559 | 30 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 0.16148 | 0.0048445 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.16148
62 | PW-2001-100-M1B-Te30 | 100 | 108 | 28.081 | 100 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 14.8133 | 0.4444 | 铝合金薄板 | 0.5 | 14.8133
63 | PW-2002-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 4.606 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 1.6922 | 0.050765 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.6922
64 |  | 100 | 108 | 7.627 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 4.0234 | 0.1207 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.0234
65 | PW-2003-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 4.941 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 1.8152 | 0.054457 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.8152
66 | PW-2004-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 6.812 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 2.5026 | 0.075078 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.5026
67 | PW-4001-100-M1B-Te30 | 100 | 108 | 41.769 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 22.034 | 0.66102 | 铝合金薄板 | 0.5 | 22.034
68 |  | 80 | 89 | 2.155 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 1.0082 | 0.030247 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.0082
69 | PW-8001-50-M1B-Te30 | 50 | 57 | 20.616 | 50 | Te | 复合硅酸铝管壳 | 30 | 7.5739 | 0.22722 | 铝合金薄板 | 0.5 | 7.5739
[5 empty] | 保温材料用量 |  | 复合硅酸铝管壳 |  | 640.1721 | 28.0627 | 铝合金薄板 | 0.5 | 640.1721
设备
1 | 萤石烘干料仓V-1002 |  | 6000 | 12.5 | 150 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 100 | 243.35 | 24.335 | 铝合金薄板 | 0.5 | 243.35
2 | 装置萤石粉贮仓V-2001 |  | 4000 | 9 | 150 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 100 | 118.692 | 11.8692 | 铝合金薄板 | 0.5 | 118.692
3 | 萤石粉缓冲料仓V-2001A |  | 2000 | 2.3 | 150 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 100 | 15.8884 | 1.5888 | 铝合金薄板 | 0.5 | 15.8884
4 | 98%硫酸计量罐V-2002 |  | 3000 | 4 | 常温 | H | 橡塑海绵 | 100 | 40.192 | 4.0192 | 铝合金薄板 | 0.5 | 40.192
5 | 105%硫酸计量罐V-2003 |  | 3000 | 4 | 常温 | H | 橡塑海绵 | 100 | 40.192 | 4.0192 | 铝合金薄板 | 0.5 | 40.192
6 | 精馏塔 T-2004 |  | 1200 | 30 | 35 | H | 橡塑海绵 | 100 | 131.88 | 13.188 | 铝合金薄板 | 0.5 | 131.88
7 | 脱气塔T-2005 |  | 1000 | 32 | 35 | H | 橡塑海绵 | 100 | 120.576 | 12.0576 | 铝合金薄板 | 0.5 | 120.576
8 | 热水槽 V-2008 |  | 1800 | 2.5 | 80 | H | 橡塑海绵 | 100 | 15.7 | 1.57 | 铝合金薄板 | 0.5 | 15.7
9 | 精馏塔再沸器E-2005 |  | 1200 | 3 | 25~90 | H | 橡塑海绵 | 100 | 13.188 | 1.3188 | 铝合金薄板 | 0.5 | 13.188
10 | 脱气塔再沸器E-2006 |  | 1200 | 3 | 25~90 | H | 橡塑海绵 | 100 | 13.188 | 1.3188 | 铝合金薄板 | 0.5 | 13.188
11 | 流化床R-4001 |  | 3600 | 13 | 350~600 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 159.198 | 23.8797 | 铝合金薄板 | 0.5 | 159.198
12 | 干氢氧化铝料仓V-4002 |  | 4000 | 6.8 | 150 | H |  | 100 | 89.6784 | 8.9678 | 铝合金薄板 | 0.5 | 89.6784
13 | AHF蒸发槽E-4002 |  | 1220 | 5.4 | 10 | H | 橡塑海绵 | 100 | 24.0775 | 2.4078 | 铝合金薄板 | 0.5 | 24.0775
14 | AHF过热器 E-4001 |  | 800 | 4 | 25~80 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 100 | 12.56 | 1.256 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.56
15 | AHF再沸器E-4003 |  | 1200 | 3 | 25~80 | H | 橡塑海绵 | 100 | 13.188 | 1.3188 | 铝合金薄板 | 0.5 | 13.188
16 | 氟化铝成品料仓V-4023A |  | 6000 | 5.7 | 常温 | H |  | 100 | 110.9676 | 11.0968 | 铝合金薄板 | 0.5 | 110.9676
17 | 氟化铝成品料仓V-4023B |  | 6000 | 5.7 | 常温 | H |  | 100 | 110.9676 | 11.0968 | 铝合金薄板 | 0.5 | 110.9676
18 | 98%硫酸卸车低位槽V-5001 |  | 2500 | 6.4 | 50 | H | 橡塑海绵 | 100 | 54.2592 | 5.4259 | 铝合金薄板 | 0.5 | 54.2592
19 | 98%硫酸储罐V-5002A |  | 11500 | 12 | 常温 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 444.624 | 66.6936 | 铝合金薄板 | 0.5 | 444.624
20 | 98%硫酸储罐V-5002B |  | 11500 | 12 | 常温 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 444.624 | 66.6936 | 铝合金薄板 | 0.5 | 444.624
21 | 发烟硫酸卸车低位槽V-5003 |  | 2500 | 6.4 | 50 | H | 橡塑海绵 | 100 | 54.2592 | 5.4259 | 铝合金薄板 | 0.5 | 54.2592
22 | 硫酸应急罐V-5004 |  | 11500 | 12 | 常温 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 444.624 | 66.6936 | 铝合金薄板 | 0.5 | 444.624
23 | 发烟硫酸储罐V-5005B |  | 11500 | 12 | 常温 | H | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 444.624 | 66.6936 | 铝合金薄板 | 0.5 | 444.624
24 | 液碱储罐V-6002 |  | 4500 | 6 | 常温 | H | 橡塑海绵 | 100 | 88.548 | 8.8548 | 铝合金薄板 | 0.5 | 88.548
25 | 液碱高位槽V-2013A |  | 1800 | 2 | 80 | Te | 橡塑海绵 | 100 | 12.56 | 1.256 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.56
26 | 液碱高位槽V-2013B |  | 1800 | 2 | 80 | Te | 橡塑海绵 | 100 | 12.56 | 1.256 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.56
27 | 一级旋风分离S-4001 |  | 830 | 4 | 300 | P | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 14.1928 | 2.1289 | 铝合金薄板 | 0.5 | 14.1928
28 | 二级旋风分离S-4002 |  | 700 | 6.52 | 300 | P | 复合硅酸铝纤维毡 | 150 | 20.4728 | 3.0709 | 铝合金薄板 | 0.5 | 20.4728
[5 empty] | 设备保温材料用量 |  | 复合硅酸盐管壳 |  | 3065.4815 | 405.1661 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3065.4815
保冷
85 | PL-2011-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 13.846 | 10 | C | 橡塑海绵 | 30 | 6.478 | 0.19434 | 铝合金薄板 | 0.5 | 6.478
86 |  | 40 | 45 | 0.279 | 10 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.091986 | 0.0027596 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.091986
87 |  | 25 | 32 | 0.194 | 10 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.056043 | 0.0016813 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.056043
88 | PL-2012-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 2.885 | 10 | C | 橡塑海绵 | 30 | 1.3498 | 0.040493 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.3498
89 | PL-2014-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 20.831 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 9.746 | 0.29238 | 铝合金薄板 | 0.5 | 9.746
90 |  | 40 | 45 | 0.094 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.030992 | 0.00092975 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.030992
91 | PL-2015-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 9.364 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 4.381 | 0.13143 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.381
92 |  | 25 | 32 | 0.288 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.083197 | 0.0024959 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.083197
93 | PL-2016-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 13.52 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 6.3255 | 0.18976 | 铝合金薄板 | 0.5 | 6.3255
94 |  | 40 | 45 | 0.131 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.043191 | 0.0012957 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.043191
95 | PL-2017-40-N1B-C30 | 40 | 45 | 14.135 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 4.6603 | 0.13981 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.6603
96 | PL-2019-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 29.44 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 13.7738 | 0.41321 | 铝合金薄板 | 0.5 | 13.7738
97 |  | 25 | 32 | 0.097 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.028021 | 0.00084064 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.028021
98 | PL-2019a-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 9.676 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 4.527 | 0.13581 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.527
99 | PL-2019b-25-N1B-C30 | 25 | 32 | 19.339 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 5.5867 | 0.1676 | 铝合金薄板 | 0.5 | 5.5867
100 | PL-2020-150-N1B-C30 | 150 | 159 | 1.116 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.76743 | 0.023023 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.76743
101 | PL-2021-65-N1B-C30 | 65 | 76 | 1.516 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.64739 | 0.019422 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.64739
102 |  | 80 | 89 | 5.045 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 2.3604 | 0.070811 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.3604
103 | PL-2022-40-N1B-C30 | 40 | 45 | 30.327 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 9.9988 | 0.29996 | 铝合金薄板 | 0.5 | 9.9988
104 | PL-2023-150-N1B-C30 | 150 | 159 | 0.694 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.47724 | 0.014317 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.47724
105 |  | 80 | 89 | 0.34 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.15907 | 0.0047722 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.15907
106 | PL-2024-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 2.16 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 1.0106 | 0.030317 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.0106
107 | PL-2025-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 95.076 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 44.4823 | 1.3345 | 铝合金薄板 | 0.5 | 44.4823
108 |  | 25 | 32 | 0.22 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.063554 | 0.0019066 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.063554
109 | PL-2026-65-N1B-C30 | 65 | 76 | 10.938 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 4.671 | 0.14013 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.671
110 | PL-2027-40-N1B-C30 | 40 | 45 | 36.123 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 11.9098 | 0.35729 | 铝合金薄板 | 0.5 | 11.9098
111 | PL-2028-50-N1B-C30 | 50 | 57 | 214.736 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 78.8897 | 2.3667 | 铝合金薄板 | 0.5 | 78.8897
112 | PL-2028a-50-N1B-C30 | 50 | 57 | 64.026 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 23.5219 | 0.70566 | 铝合金薄板 | 0.5 | 23.5219
113 | PL-2029A-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 0.799 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.29354 | 0.0088061 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.29354
114 | PL-2029B-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 0.799 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.29354 | 0.0088061 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.29354
115 | PL-2029C-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 9.269 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 3.4052 | 0.10216 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.4052
116 | PL-4000a-50-N1B-C30 | 50 | 57 | 0.121 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.044453 | 0.0013336 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.044453
117 | PL-4000b-50-N1B-C30 | 50 | 57 | 0.121 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 0.044453 | 0.0013336 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.044453
118 | PL-4001-80-N1B-C30 | 80 | 89 | 20.284 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 9.4901 | 0.2847 | 铝合金薄板 | 0.5 | 9.4901
119 |  | 65 | 76 | 7.484 | 18 | C | 橡塑海绵 | 30 | 3.196 | 0.095879 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.196
120 | PL-7001C-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.202 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.51708 | 0.020683 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.51708
121 | PL-7001D-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.202 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.51708 | 0.020683 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.51708
122 | PL-7001E-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.202 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.51708 | 0.020683 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.51708
123 | PL-7001F-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.202 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.51708 | 0.020683 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.51708
124 | PL-7002C-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.155 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.49686 | 0.019874 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.49686
125 | PL-7002D-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.155 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.49686 | 0.019874 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.49686
126 | PL-7002E-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.155 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.49686 | 0.019874 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.49686
127 | PL-7002F-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 1.155 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.49686 | 0.019874 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.49686
128 | PL-7001-50-N1B-C50 | 50 | 57 | 73.977 | 18 | C | 橡塑海绵 | 40 | 31.8234 | 1.2729 | 铝合金薄板 | 0.5 | 31.8234
129 | BWR-2001-350-M4B-C80 | 350 | 377 | 26.988 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 45.5066 | 3.6405 | 铝合金薄板 | 0.5 | 45.5066
130 |  | 500 | 530 | 123.084 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 266.6738 | 21.3339 | 铝合金薄板 | 0.5 | 266.6738
131 |  | 200 | 219 | 177.684 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 211.4546 | 16.9164 | 铝合金薄板 | 0.5 | 211.4546
132 | BWR-2002-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 3.832 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 4.3197 | 0.30238 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.3197
133 |  | 40 | 45 | 0.189 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 0.10979 | 0.0076853 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.10979
134 |  | 25 | 32 | 1.662 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 0.89761 | 0.062833 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.89761
135 | BWR-2003-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 3.639 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 4.1021 | 0.28715 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.1021
136 |  | 50 | 57 | 2.741 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 1.6955 | 0.11869 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.6955
137 |  | 40 | 45 | 0.189 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 0.10979 | 0.0076853 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.10979
138 | BWR-2004-150-M4B-C70 | 150 | 159 | 1.358 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 1.275 | 0.089248 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.275
139 |  | 40 | 45 | 0.17 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 0.098753 | 0.0069127 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.098753
140 | BWR-2005-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 7.028 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 7.9224 | 0.55457 | 铝合金薄板 | 0.5 | 7.9224
141 |  | 50 | 57 | 2.688 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 1.6627 | 0.11639 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.6627
142 |  | 40 | 45 | 0.149 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 0.086554 | 0.0060588 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.086554
143 | BWR-2006-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 18.649 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 6.9098 | 0.27639 | 铝合金薄板 | 0.5 | 6.9098
144 | BWR-2007-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 1.618 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.5995 | 0.02398 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.5995
145 | BWR-2008-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 1.618 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.5995 | 0.02398 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.5995
146 | BWR-2009-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 1.618 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.5995 | 0.02398 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.5995
147 |  | 80 | 89 | 25.275 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 13.4124 | 0.5365 | 铝合金薄板 | 0.5 | 13.4124
148 |  | 25 | 32 | 0.29 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 0.10199 | 0.0040795 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.10199
149 | BWR-2010-25-M4B-C40 | 25 | 32 | 12.408 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 4.3636 | 0.17455 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.3636
150 | BWR-2011-25-M4B-C40 | 25 | 32 | 7.47 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 2.627 | 0.10508 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.627
151 | BWR-7001-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 51.988 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 30.8528 | 1.5426 | 铝合金薄板 | 0.5 | 30.8528
152 |  | 32 | 38 | 8.113 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 3.5155 | 0.17578 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.5155
153 | BWR-8001-100-M4B-C50 | 100 | 108 | 55.442 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 36.2103 | 1.8105 | 铝合金薄板 | 0.5 | 36.2103
154 | BWR-8002-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 1.532 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 0.90918 | 0.045459 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.90918
155 | BWR-8003-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 1.366 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 0.81067 | 0.040533 | 铝合金薄板 | 0.5 | 0.81067
156 | BWS-2001-500-M4B-C80 | 500 | 530 | 90.213 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 195.4555 | 15.6364 | 铝合金薄板 | 0.5 | 195.4555
157 |  | 350 | 377 | 16.62 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 28.0243 | 2.2419 | 铝合金薄板 | 0.5 | 28.0243
158 |  | 219 | 200 | 174.946 | -10 | C | 橡塑海绵 | 80 | 197.759 | 15.8207 | 铝合金薄板 | 0.5 | 197.759
159 | BWS-2002-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 19.727 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 22.2375 | 1.5566 | 铝合金薄板 | 0.5 | 22.2375
160 | BWS-2003-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 16.605 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 18.7182 | 1.3103 | 铝合金薄板 | 0.5 | 18.7182
161 | BWS-2004-150-M4B-C70 | 150 | 159 | 8.892 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 8.3483 | 0.58438 | 铝合金薄板 | 0.5 | 8.3483
162 | BWS-2005-200-M4B-C70 | 200 | 219 | 12.856 | -10 | C | 橡塑海绵 | 70 | 14.4921 | 1.0144 | 铝合金薄板 | 0.5 | 14.4921
163 | BWS-2007-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 2.824 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 1.0463 | 0.041854 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.0463
164 | BWS-2008-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 2.774 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 1.0278 | 0.041113 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.0278
165 | BWS-2009-32-M4B-C40 | 32 | 38 | 2.774 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 1.0278 | 0.041113 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1.0278
166 |  | 80 | 89 | 22.605 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 11.9956 | 0.47982 | 铝合金薄板 | 0.5 | 11.9956
167 | BWS-2010-25-M4B-C40 | 25 | 32 | 10.393 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 3.655 | 0.1462 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.655
168 | BWS-2011-25-M4B-C40 | 25 | 32 | 7.771 | -10 | C | 橡塑海绵 | 40 | 2.7329 | 0.10932 | 铝合金薄板 | 0.5 | 2.7329
169 | BWS-7001-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 51.988 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 30.8528 | 1.5426 | 铝合金薄板 | 0.5 | 30.8528
170 |  | 32 | 38 | 8.113 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 3.5155 | 0.17578 | 铝合金薄板 | 0.5 | 3.5155
171 | BWS-8001-100-M4B-C50 | 100 | 108 | 46.693 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 30.4961 | 1.5248 | 铝合金薄板 | 0.5 | 30.4961
172 | BWS-8002-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 7.998 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 4.7465 | 0.23732 | 铝合金薄板 | 0.5 | 4.7465
173 | BWS-8003-80-M4B-C50 | 80 | 89 | 12.264 | -10 | C | 橡塑海绵 | 50 | 7.2782 | 0.36391 | 铝合金薄板 | 0.5 | 7.2782
[5 empty] | 保冷材料用量 |  | 橡塑海绵 |  | 1519.6031 | 100.1244 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1519.6031
设备
28 | 粗酸槽V-2006 |  | 2000 | 5.7 | -10~40 | C | 橡塑海绵 | 50 | 37.5858 | 1.8793 | 铝合金薄板 | 0.5 | 37.5858
29 | 检验槽V-2009A |  | 3000 | 6.8 | -10~40 | C | 橡塑海绵 | 50 | 66.1912 | 3.3096 | 铝合金薄板 | 0.5 | 66.1912
30 | 检验槽V-2009B |  | 3000 | 6.8 | -10~40 | C | 橡塑海绵 | 50 | 66.1912 | 3.3096 | 铝合金薄板 | 0.5 | 66.1912
31 | 检验槽V-2009C |  | 3000 | 6.8 | -10~40 | C | 橡塑海绵 | 50 | 66.1912 | 3.3096 | 铝合金薄板 | 0.5 | 66.1912
32 | 膨胀槽V-2014 |  | 1500 | 2.6 | 80 | C | 橡塑海绵 | 40 | 12.8991 | 0.51596 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.8991
33 | 酸冷器E-2000 |  | 76 | 44 | 30~70 | C | 橡塑海绵 | 30 | 18.7898 | 0.56369 | 铝合金薄板 | 0.5 | 18.7898
34 | 粗馏冷凝器E-2002A |  | 1400 | 6.2 | 30~50 | C |  | 40 | 28.8126 | 1.1525 | 铝合金薄板 | 0.5 | 28.8126
35 | 粗馏冷凝器E-2002B |  | 1400 | 6.2 | 30~50 | C |  | 40 | 28.8126 | 1.1525 | 铝合金薄板 | 0.5 | 28.8126
36 | 粗馏冷凝器E-2002C |  | 1400 | 6.2 | 30~50 | C | 橡塑海绵 | 40 | 28.8126 | 1.1525 | 铝合金薄板 | 0.5 | 28.8126
37 | 一级冷凝器 E-2003 |  | 1400 | 6.2 | -5~32 | C | 橡塑海绵 | 50 | 29.202 | 1.4601 | 铝合金薄板 | 0.5 | 29.202
38 | 二级冷凝器 E-2004 |  | 1400 | 6.2 | -5~15 | C | 橡塑海绵 | 50 | 29.202 | 1.4601 | 铝合金薄板 | 0.5 | 29.202
39 | 精馏塔冷凝器 |  | 1200 | 3 | -5~35 | C | 橡塑海绵 | 50 | 12.246 | 0.6123 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.246
40 | 脱气塔冷凝器 |  | 1200 | 3 | -5~35 | C | 橡塑海绵 | 50 | 12.246 | 0.6123 | 铝合金薄板 | 0.5 | 12.246
41 | AHF计量罐V-4000A |  | 2000 | 5.7 | 40 | C | 橡塑海绵 | 40 | 37.2278 | 1.4891 | 铝合金薄板 | 0.5 | 37.2278
42 | AHF计量罐V-4000B |  | 2000 | 5.7 | 40 | C | 橡塑海绵 | 40 | 37.2278 | 1.4891 | 铝合金薄板 | 0.5 | 37.2278
43 | 氟化氢储罐V-7001C |  | 3400 | 24 | 15 | C | 橡塑海绵 | 100 | 271.296 | 27.1296 | 铝合金薄板 | 0.5 | 271.296
44 | 氟化氢储罐V-7001D |  | 3400 | 24 | 15 | C | 橡塑海绵 | 100 | 271.296 | 27.1296 | 铝合金薄板 | 0.5 | 271.296
45 | 氟化氢储罐V-7001E |  | 3400 | 24 | 15 | C | 橡塑海绵 | 100 | 271.296 | 27.1296 | 铝合金薄板 | 0.5 | 271.296
46 | 氟化氢储罐V-7001F |  | 3400 | 24 | 15 | C | 橡塑海绵 | 100 | 271.296 | 27.1296 | 铝合金薄板 | 0.5 | 271.296
[7 empty] | 橡塑海绵 |  | 1596.8219 | 131.9866 | 铝合金薄板 | 0.5 | 1596.8219
47 | 反应炉外壳 |  | ￠4m×36m |  | 650 |  | 复合硅酸铝纤维板 | 300 | 452.16 |  | 铝合金薄板 | 0.5 | 452.16
48 | 热风系统 |  |  |  | 650 |  | 复合硅酸铝纤维毡 | 300 | 586 |  | 铝合金薄板 | 0.5 | 586
49 | 萤石烘干炉 |  | ￠2.6×24 |  | 500 |  | 复合硅酸铝纤维板 | 250 | 200 |  | 铝合金薄板 | 0.5 | 200